{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Опросный лист на КСО-204","Справочный материал","Списки"],"not_rendered":{"images":61,"external_links":1,"defined_names":49},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Опросный лист на КСО-204","index":0,"n_rows":83,"n_cols":28,"rows_kept":83,"merged":[[0,11,0,12],[0,26,0,27],[1,4,1,10],[1,11,1,12],[1,18,1,25],[1,26,1,27],[2,4,2,9],[3,4,3,9],[4,11,4,12],[5,11,5,12],[7,0,7,3],[7,4,7,13],[7,15,7,27],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,4,13,4],[10,5,13,5],[10,6,13,6],[10,7,13,7],[10,8,13,8],[10,9,13,9],[10,10,13,10],[10,11,13,11],[10,12,13,12],[10,13,13,13],[10,14,13,14],[10,15,13,15],[10,16,13,16],[10,17,13,17],[10,18,13,18],[10,19,13,19],[10,20,13,20],[10,21,13,21],[10,22,13,22],[10,23,13,23],[10,24,13,24],[10,25,13,25],[10,26,13,26],[10,27,13,27],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,16,3],[16,14,18,14],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,19,3],[19,14,20,14],[20,2,20,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,26,3],[26,14,27,14],[27,2,27,3],[28,1,28,2],[29,0,32,0],[29,1,32,1],[29,2,29,3],[29,14,32,14],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,33,3],[33,14,34,14],[34,2,34,3],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,35,3],[35,14,36,14],[36,2,36,3],[37,2,37,7],[37,9,37,13],[37,17,37,21],[37,23,37,27],[38,2,38,7],[38,9,38,13],[38,17,38,21],[38,23,38,27],[39,2,39,7],[39,9,39,13],[39,17,39,21],[39,23,39,27],[40,2,40,7],[40,9,40,13],[40,17,40,21],[40,23,40,27],[41,2,41,7],[41,9,41,13],[41,17,41,21],[41,23,41,27],[44,12,44,13],[45,1,45,2],[45,4,45,9],[45,12,45,13],[48,0,48,3],[48,4,48,5],[48,7,48,13],[49,1,49,2],[49,4,49,5],[49,7,49,13],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[50,7,50,13],[51,2,51,3],[51,4,51,5],[51,7,51,13],[52,2,52,3],[52,4,52,5],[52,7,52,13],[53,1,53,3],[53,4,53,5],[53,7,53,13],[54,1,54,3],[54,4,54,5],[54,7,54,13],[55,1,55,3],[55,4,55,5],[55,7,55,13],[56,1,56,3],[56,4,56,5],[56,7,56,13],[57,1,57,2],[57,4,57,5],[57,7,57,13],[58,7,58,13],[59,7,59,13],[60,7,60,13],[61,7,61,13],[62,7,62,13],[63,7,63,13],[64,7,64,13],[65,7,65,13],[66,7,66,13],[78,2,78,7],[78,9,78,13],[79,2,79,7],[79,9,79,13],[80,2,80,7],[80,9,80,13],[81,2,81,7],[81,9,81,13],[82,2,82,7],[82,9,82,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"      Опросный лист на КСО-204, КСО-204/6, КСО-204/9",{"$nulls":6},"№ ",{"$nulls":5},"      Опросный лист на КСО-204, КСО-204/6, КСО-204/9 (лист 2)",{"$nulls":8},"№ ","",null,""]
[null,"Заказчик / Название объекта: ",{"$nulls":9},"дата",{"$nulls":3},"Заказчик / Название объекта: ",null,null,"",{"$nulls":7},"дата"]
[]
[{"$nulls":4},"название организации"]
[]
[{"$nulls":4},"должность",null,"ФИО",null,null,"подпись",null,"тел. / факс"]
[1,"Тип камеры КСО"]
["Запрашиваемые данные",{"$nulls":3},"Ответы заказчика",{"$nulls":10},"Ответы заказчика"]
[2,"Номер камеры по плану",{"$nulls":12},2]
[3,"Номер схемы главных цепей",{"$nulls":12},8]
[4,"Номинальное напряжение, кВ",{"$nulls":12},6]
[5,"Номинальный ток сборных шин, А"]
[6,"Ток к.з. на сборных шинах, кА"]
[7,"Схемы первичных соединений      \n (однолинейная схема)         \n выбирются автоматически"]
[8,"Назначение камер",null,null,"","","","","","","","","","",7,"","","","","","","","","","","","",""]
[9,"Номер схемы вспомогательных цепей",{"$nulls":12},9]
[10,"Выключатель ","тип",{"$nulls":11},10]
[null,null,"БУ"]
[null,null,"БП"]
[11,"Трансформатор тока (ТПОЛ, ТОЛ)","коэф. транс.",{"$nulls":11},11]
[null,null,"кл.  точности"]
[12,"Трансформатор тока нулевой последовательности",{"$nulls":12},12]
[13,"Трансформатор напряжения",{"$nulls":12},13]
[14,"Трансформатор собственных нужд",{"$nulls":12},14]
[15,"Предохранитель, тип",{"$nulls":12},15]
[16,"ОПН (ОПН-РТ/TEL)",{"$nulls":12},16]
[17,"Элементы электромагнитной блокировки ","ВП-19",{"$nulls":11},17]
[null,null,"ЗБ-1М"]
[18,"Cчетчик учёта ЭЭ, тип",{"$nulls":12},18]
[19,"Электромеханические реле, требующие уточнения","ТО",{"$nulls":11},19]
[null,null,"МТЗ"]
[null,null,"Перегрузка"]
[null,null,"ЗЗН"]
[20,"Микропроцессорные реле","тип",{"$nulls":11},20]
[null,null,"функции защит в кодах ANSI"]
[21,"Кабель","тип",{"$nulls":11},21]
[null,null,"кол-во"]
[null,"Согласование:","Заказчик",{"$nulls":6},"Производитель",{"$nulls":5},"Согласование:",null,"Заказчик",{"$nulls":5},"Производитель"]
[]
[]
[null,null,"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":6},"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":7},"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":5},"«____»  ____________  _20___г"]
[null,null,"М.П.",{"$nulls":6},"М.П.",{"$nulls":7},"М.П.",{"$nulls":5},"М.П."]
[]
[]
[null,"      Опросный лист на КСО-204, КСО-204/6, КСО-204/9 (лист 3)",{"$nulls":7},"№ ","",null,""]
[null,"Заказчик / Название объекта: ",null,null,"",{"$nulls":7},"дата"]
[]
[]
["Запрашиваемые данные",{"$nulls":3},"Ответы ",null,null,"Дополнительные требования"]
[22,"Торцевая панель, шт.",{"$nulls":5},"Полное наименоваие счетчика:"]
[23,"Шинный мост","тип"]
[null,null,"длина, мм"]
[24,"ШУ учета, кол. счетчиков учета ЭЭ"]
[25,"ШСН ,  шт  "]
[26,"Блок автономного включения ВВ/ТEL, шт"]
[27,"Блок механического включения  ВВ/ТEL, шт"]
[28,"ШАП, тип и шт",null,null," "]
[29,"ИБП, тип и шт"]
[]
["в КСО-204 устанавливаются разъединители типа РВФЗ (шинный) и РВЗ (линейный);"]
["В КСО-204/6 и КСО-204/9  устанавливаются  только разъединители типа РВЗ. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Справочный материал"]
[]
[]
[null,"Обязательно предоставлять:  "]
[{"$nulls":5},"*   однолинейную электрическую схему на отдельном листе "]
[{"$nulls":5},"*   план расположения камер КСО-204 в здании."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Согласование:","Заказчик",{"$nulls":6},"Производитель"]
[]
[]
[null,null,"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":6},"«____»  ____________  _20___г"]
[null,null,"М.П.",{"$nulls":6},"М.П."]

{"sheet":"Справочный материал","index":1,"n_rows":163,"n_cols":9,"rows_kept":163,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[5,0,5,8],[8,0,8,5],[8,6,8,8],[8,13,8,15],[9,0,9,5],[9,13,9,15],[10,0,10,5],[10,6,10,8],[11,0,11,5],[11,6,11,8],[12,0,12,5],[12,6,12,8],[13,0,13,5],[13,6,13,8],[14,0,14,5],[14,6,14,8],[15,0,15,5],[15,6,15,8],[16,0,16,5],[16,6,16,8],[17,0,17,5],[17,6,17,8],[18,0,18,5],[18,6,18,8],[19,0,19,5],[19,6,19,8],[20,0,20,5],[20,6,20,8],[21,0,21,5],[21,6,21,8],[22,0,22,5],[22,6,22,8],[23,0,23,5],[23,6,23,8],[24,0,24,5],[24,6,24,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,5],[31,0,31,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5],[38,0,38,1],[38,2,38,3],[38,4,38,6],[39,0,39,1],[39,2,39,3],[39,4,39,6],[40,0,40,1],[40,2,40,3],[40,4,41,6],[41,0,41,1],[41,2,41,3],[42,0,43,1],[42,2,42,3],[42,4,42,6],[43,2,43,3],[43,4,43,6],[44,0,45,1],[44,2,44,3],[44,4,45,6],[45,2,45,3],[46,0,49,1],[46,2,46,3],[46,4,47,6],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[48,4,48,6],[49,2,49,3],[49,4,49,6],[50,2,50,3],[50,4,50,6],[51,2,51,4],[51,5,51,7],[52,2,52,4],[52,5,52,7],[90,0,90,4],[91,0,91,4],[92,0,92,4],[93,0,93,4],[94,0,94,4],[95,0,95,4],[96,0,96,4],[97,0,97,4],[98,0,98,4],[99,0,99,4],[100,0,100,4],[101,0,101,4],[102,0,102,4],[103,0,103,4],[104,0,104,4],[105,0,105,4],[106,0,106,4],[107,0,107,4],[108,0,108,4],[109,0,109,4],[110,0,110,4],[111,0,111,4],[112,0,112,4],[113,0,113,4],[114,0,114,4],[115,0,115,4],[116,0,116,4],[117,0,117,4],[118,0,118,4],[119,0,119,4],[120,0,120,4],[121,0,121,4],[122,0,122,4],[123,0,123,4],[124,0,124,4],[125,0,125,4],[126,0,126,4],[127,0,127,4],[128,0,128,4],[129,0,129,4],[130,0,130,4],[131,0,131,4],[132,0,132,4],[133,0,133,4],[136,0,136,4],[140,1,140,3],[140,4,140,5],[141,2,141,3],[156,0,157,0],[156,1,157,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.    Технические характеристики КСО-204, КСО-204/6 и КСО-204/9"]
["2.    Оборудование, применяемое в КСО-204 и КСО-204 М"]
["3.    Габаритные размеры камер"]
["4.    Таблица функций защиты в кодах ANSI"]
["5.    Рекомендации по применению ОПН."]
["6.    Сетка схем"]
[]
["    Технические характеристики КСО-204, КСО-204/6 и КСО-204/9"]
["Наименование параметра",{"$nulls":5},"Значение параметра"]
[{"$nulls":6},"КСО-204","КСО-204/6","КСО-204/9"]
["Номинальное напряжение, кВ",{"$nulls":5},"6 (10)"]
["Наибольшее рабочее напряжение, кВ",{"$nulls":5},"7,2 (12)"]
["Номинальный ток, А :"]
["сборных шин ",{"$nulls":5},"630; 1000"]
["главных цепей ",{"$nulls":5},"400; 630; 1000"]
["силового выключателя ",{"$nulls":5},1000]
["выключателя нагрузки",{"$nulls":5},630]
["Номинальный ток отключения силового выключателя, кА",{"$nulls":5},20]
["Ток электродинамической стойкости, кА",{"$nulls":5},51]
["Номинальный ток термической стойкости (3 с) камер с силовым выключателем, кА",{"$nulls":5},20]
["Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: "]
["переменного оперативного тока ",{"$nulls":5},220]
["цепи трансформаторов напряжения ",{"$nulls":5},100]
["цепи освещения внутри камер ",{"$nulls":5},36]
["цепи трансформаторов собственных нужд",{"$nulls":5},380]
["Габаритные размеры камер, мм:"]
["а) с силовыми выключателями:"]
["·         ширина",{"$nulls":5},750,800,750]
["·         высота (со сборными шинами)",{"$nulls":5},2650,"1900; ",2300]
["·         глубина (в основании)",{"$nulls":5},1100,800,800]
["б) с трансформаторами собственных нужд:"]
["·         ширина",{"$nulls":5},1000,1000,1000]
["·         высота (со сборными шинами)",{"$nulls":5},2650,1900,2300]
["·         глубина (в основании)",{"$nulls":5},1100,800,800]
[]
[]
["Оборудование, применяемое в КСО-204 и КСО-204 М"]
[]
["Оборудование",null,"Марка оборудования",null,"Производитель"]
["Выключатели",null,"ВВ/TEL",null,"Таврида электрик"]
["Разъединители",null,"РВз со встроенными заземлителями",null,"Трейд Инжиниринг"]
["заземлители",null,"ЗР"]
["Предохранители",null,"ПКТ",null,"Идрицкий завод высоковольтной"]
[null,null,"ПКН",null,"аппаратуры"]
["Трансформаторы тока",null,"ТОЛ",null,"Свердловский завод Трансформаторов"]
[null,null,"ТПОЛ"]
["Трансформаторы напряжения",null,"3 x ЗНОЛ",null,"Самарский трансформатор,    РэТО «энергия»"]
[null,null,"НАМИ"]
[null,null,"НТМИ",null,"Самарский трансформатор"]
[null,null,"НАМИТ"]
["Ограничители перенапряжений нелинейные",null,"ОПН-РТ/TEL",null,"Таврида электрик"]
[]
[]
[null,"КСО-204",{"$nulls":3}," КСО-204/6"]
{"$rows_empty":30}
[null,"КСО-204-6ВВ-600-УЗ       L = 750 мм",null,null,"полностью стыкуется с камерами КСО-393"]
[null,"КСО-204-6ВВ-1000-УЗ     L =1000 мм",null,null,"Может быть выполнена шириной 750 мм (с др. приводами)"]
[]
[]
["Таблица функций защиты в кодах ANSI"]
[]
["Наименование функции защиты",{"$nulls":4},"Код ANSI"]
["Токовая отсечка (ТО)",{"$nulls":4},50]
["Максимальная токовая защита (МТЗ) в фазах",{"$nulls":4},51]
["ТО на землю",{"$nulls":4},"50N"]
["МТЗ на землю",{"$nulls":4},"51N"]
["Селективная защита от замыкания на землю по высшим гармоникам",{"$nulls":4},"64N"]
["МТЗ с пуском по напряжению",{"$nulls":4},"51V"]
["Направленная МТЗ в фазах",{"$nulls":4},67]
["Направленная МТЗ на землю",{"$nulls":4},"67N"]
["Максимальная токовая защита в фазах",{"$nulls":4},37]
["Защита от перегрузки",{"$nulls":4},49]
["Защита максимального тока обратной последовательности (I2)",{"$nulls":4},46]
["Защита минимального напряжения",{"$nulls":4},27]
["Защита минимального фазного напряжения",{"$nulls":4},"27S"]
["Защита минимального напряжения прямой последовательности",{"$nulls":4},"27D"]
["Защита минимального остаточного напряжения",{"$nulls":4},"27R"]
["Защита от замыкания на землю обмотки статора генератора",{"$nulls":4},"27TN"]
["Защита максимального напряжения",{"$nulls":4},59]
["Защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо)",{"$nulls":4},"59N"]
["Защита максимального напряжения обратной последовательности (U2)",{"$nulls":4},47]
["Защита минимальной частоты",{"$nulls":4},"81L"]
["Защита максимальной частоты",{"$nulls":4},"81Н"]
["Защита по скорости изменения частоты",{"$nulls":4},"81R"]
["Защита минимального сопротивления (дистанционная)",{"$nulls":4},21]
["Дифференциальная защита трансформатора",{"$nulls":4},"87Т"]
["Газовая защита",{"$nulls":4},63]
["Дифференциальная защита электродвигателя",{"$nulls":4},"87М"]
["Дифференциальная защита генератора",{"$nulls":4},"87G"]
["Дифференциальная защита блока",{"$nulls":4},"87U"]
["Защита от потери возбуждения",{"$nulls":4},40]
["Защита от асинхронного режима",{"$nulls":4},55]
["Защита от перевозбуждения",{"$nulls":4},24]
["Защита от длительного пуска",{"$nulls":4},48]
["Защита от заклинивания ротора",{"$nulls":4},"51LR"]
["Защита по ограничению количества пусков",{"$nulls":4},66]
["Температурная защита подшипников",{"$nulls":4},38]
["Защита максимальной активной мощности",{"$nulls":4},"32Р"]
["Защита минимальной активной мощности",{"$nulls":4},"37Р"]
["Защита максимальной реактивной мощности",{"$nulls":4},"32Q"]
["Фиксирование выходных реле",{"$nulls":4},86]
["Логическая селективность",{"$nulls":4},68]
["УРОВ",{"$nulls":4},"50 ВF"]
["АПВ",{"$nulls":4},79]
["Контроль синхронизма",{"$nulls":4},25]
[]
[]
["Рекомендации по применению ОПН."]
[null,"(см. так же «Руководство по применению ОПН»)"]
[]
["Защита двигателей и трансформаторов "]
["Вид нагрузки ","Двигатель ",null,null,"Трансформатор "]
["Длина фидера ","До 50 м ","Свыше 50 м ",null,"До 300 м ","Свыше 300 м "]
["Способ установки ","Фаза-земля ","Параллельно контактам выключателя ","Фаза-земля ","Фаза-земля ","Не требуется "]
["Тип ОПН ","ОПН-РТ/TEL 6/6.9 или 10/11.5 1 ","ОПН-КР/TEL 6/6.0 или 10/10.5 ","ОПН-РТ/TEL 6/6.9 или 10/11.5 ","ОПН-РТ/TEL 6/6.9 или 10/11.5 ","Не требуется "]
["Место установки ","Линейный отсек КРУ за трансформатором тока ","В ячейке ","Рядом с двигателем по схеме \"Фаза-земля\" ","Линейный отсек КРУ за трансформатором тока ","Не требуется "]
[]
["Рекомендации по защите кабельных сетей от дуговых перенапряжений. "]
["Значение емкостного тока сети, А ","<1 ","2009-10-01","10-100 ",">100 "]
["Тип ОПН ","ОПН-КР/TEL 6/6.9 или 10/11.5 ","ОПН-РТ/TEL 6/6.9 или 10/11.5 ","ОПН-РТ/TEL 6/6.9 или 10/11.5 ","ОПН-РТ/TEL 6/6.9 или 10/11.5 "]
["Количество ОПН ","1 комплект на каждой секции шин ","1 комплект на каждой секции шин ","2 комплекта на каждой секции шин ","3 комплекта на каждой секции шин "]
["Место присоединения ","На сборных шинах(Например, в шкафу ТН) ","На сборных шинах(Например, в шкафу ТН) ","На сборных шинах(Например, в шкафу ТН) 2 ","На сборных шинах(Например, в шкафу ТН) 2 "]
[]
["Применение ОПН 6-10 кВ для защиты воздушных сетей от грозовых перенапряжений "]
["Способ установки ОПН ","Наружная установка (УХЛ1) ","Внутренняя установка (УХЛ2) "]
["Тип установки ","Фаза-земля ","Фаза-земля "]
["Тип ОПН ","ОПН-РС 6/7.6 или 10/12.7 3 ","ОПН-КР 6/6.9 или 10/12.0 4 "]
["Место установки ","Вне шкафа ","Линейный отсек КРУ"]
[null,null,"за трансформатором тока "]
[]
["1 Если емкостной ток сети, в которой применяется ячейка меньше 1А, то допустимо использование ОПН-KP/TEL 6/6,9 или ОПН-KP/TEL10/12. "]
["2 В случае невозможности размещения нескольких комплектов в одном шкафу допустима их установка в разных шкафах одной секции за исключением вводных шкафов. "]
["3 Если емкостной ток сети превышает 1 А рекомендуется использовать ОПН-Т 6/7,6 или 10/12,7. "]
["4 Если емкостной ток сети превышает 1 А рекомендуется использовать ОПН-РТ/ТЕL 6/7,2 или 10/11,5. "]

{"sheet":"Списки","index":2,"n_rows":193,"n_cols":41,"rows_kept":193,"merged":[[67,4,68,4],[69,4,70,4],[118,1,118,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Типовые варианты встраиваемого оборудования"]
[]
[null,"Номинальный ток сборных шин, А",630,null,"Для справки - зависимость сечения от тока"]
[null,null,1000]
[]
[null,"Назначение камер","Ввод"]
[null,null,"Шинный ввод"]
[null,null,"Ввод с отбором на СН"]
[null,null,"Отх. линия"]
[null,null,"СВ"]
[null,null,"СР"]
[null,null,"Линия к тр-ру"]
[null,null,"ТН"]
[null,null,"ТН с кабельной сборкой"]
[null,null,"ТН с боковым переходом"]
[null,null,"ТН с заземлением СШ"]
[null,null,"ТН с секц. переходом"]
[null,null,"ТСН"]
[null,null,"Кабельная сборка"]
[null,null,"Панель СН с кабельной сборкой"]
[null,null,"Заземление СШ с РЗ"]
[null,null,"Заземление СШ"]
[]
[null,"Выключатель ","ВВ/TEL-10-12/1000"]
[null,null,"ВВ/TEL-10-20/1000"]
[null,null,"ВБП-10-20-630"]
[null,null,"ВБСК-10/20-630"]
[null,null,"VD-4"]
[null,null,"EVOLIS-630 (1000)"]
[]
[null,"БУ","BU-05A"]
[null,null,"БУ-12-01А"]
[null,null,"БУ-12-02А"]
[null,null,"БУ-12-03А"]
[]
[null,"БП","ВР-02А"]
[]
[null,"Трансформатор тока (ТПОЛ, ТОЛ)","коэф. транс.","кл.  точности"]
[null,null,"75/5",0.2]
[null,null,"100/5","0,5/10"]
[null,null,"150/5","0,5S"]
[null,null,"200/5"]
[null,null,"300/5"]
[null,null,"400/5"]
[null,null,"600/5"]
[null,null,"800/5"]
[null,null,"1000/5"]
[null,null,"1500/5"]
[null,null,"2000/5"]
[]
[null,"Трансформатор тока нулевой ","ТЗЛМ"]
[null,"последовательности","ТЗРЛ"]
[null,null,"ТОР"]
[]
[null,"Трансформатор напряжения","3хЗНОЛ"]
[null,null,"3хЗНОЛП"]
[null,null,"НАМИ-10"]
[null,null,"НАМИТ"]
[null,null,"НТМИ"]
[]
[null,"Трансформатор собственных нужд","ТМГ-25"]
[null,null,"ТМГ-40"]
[null,null,"ТСКС-25"]
[null,null,"ТСКС-40"]
[]
[null,"Предохранитель","тип","ток плавкой вставки","Мощность ТСН","Напряжение"]
[null,null,"ПКН 001-10 У3(1А)",1,1.25]
[null,null,"ПКТ-101-6-5-40 У3",5,"25 кВА","6 кВ"]
[null,null,"ПКТ-101-10-3,2-31,5 У3",3.2,null,"10 кВ"]
[null,null,"ПКТ-101-6-8-40 У3",8,"40 кВА","6 кВ"]
[null,null,"ПКТ-101-10-5-31,5 У3",5,null,"10 кВ"]
[" "]
[null,"ОПН ","РТ/TEL 6/6.9"]
[null,null,"РТ/TEL 10/11.5 "]
[null,null,"КР/TEL 6/6.9"]
[null,null,"КР/TEL 10/11.5 "]
[]
[null,"Cчетчик учёта ЭЭ","Меркурий ART"]
[null,null,"ПСЧ-4АР.05.2"]
[null,null,"СЭТ-4ТМ 03"]
[null,null,"СЭТ3р-01009А"]
[null,null,"ЦЭ6850"]
[null,null,"ЦЭ6823М"]
[null,null,"Протон-к"]
[null,null,"Альфа"]
[null,null,"СТЭ"]
[null,null,"СЕ"]
[]
[null,"Электромеханические реле,","ТО","МТЗ"]
[null," требующие уточнения","РТ-40/20","РТ40/10 и РСВ 13-18"]
[null,null,"РТ-40/50","РТ-40/20 и РСВ 13-18"]
[null,null,"РТ-40/100"]
[]
[null,null,"Перегрузка","ЗЗН"]
[null,null,"РТ-40/2","РТ-40/02"]
[null,null,"РТ-40/6","РТ-40/06"]
[null,null,"РТ-40/10","РТЗ-51"]
[]
[null,"Микропроцессорные реле","БМРЗ 100"]
[null,null,"Сириус"]
[null,null,"Орион"]
[null,null,"УЗА АТ"]
[null,null,"УЗА 10А2"]
[null,null,"БИМ"]
[null,null,"ТЕМП"]
[null,null,"БЭМП "]
[null,null,"ТОР-200"]
[null,null,"РС-80 "]
[null,null,"Sepam"]
[null,null,"Siprotek"]
[null,null,"Spak 800"]
[null,null,"REF "]
[null,null,"IPR-A"]
[]
[]
[]
[null,null,"Для КСО-204/6 и 204/9","да","да","нет","да","да","да","да","да","да","да","да","да","да","нет","нет","нет","да","да","да","да","да","да","да","да","да","нет","да","нет","нет","нет","нет","нет","да","да","да"]
[{"$nulls":3},"1ВВ","2ВВ","3ВВ","4ВВ","4.1ВВ","5ВВ","6ВВ","6.1ВВ","7ВВ","8ВВ","8.1ВВ","9","10","12","12.1","12.2","13","14","15","15.1","22","22.1","16ШЛ (левый)","16ШП (правый)","24.1","25","28А","28.1А ","28.2А","28.3А","28.4А ","28.5А","31","31.1 Л","31.1 П",null,null,"чистый"]
[null,"Сетка схем  КСО-204, КСО-204/6 и КСО-204/9",null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,"Привода шинного моста (левый)","Привода шинного моста (правый)"]
[{"$nulls":5},"Шинный ввод","СВ","СВ","СВ","Ввод с отбором на СН","Ввод с отбором на СН",{"$nulls":5},"ТН с кабельной сборкой","ТН с боковым переходом","ТН с боковым переходом","ТН с заземлением СШ","ТН","ТСН","ТСН","Кабельная сборка","Кабельная сборка",null,null,"CР","ТН с СР","Панель СН","Панель СН","Панель СН с кабельной сборкой",null,"Панель СН","Панель СН","Заземление СШ","Заземление СШ с РЗ","Заземление СШ с РЗ"]
[null,null,"Соответствие"]
[null,"1ВВ-1000","1ВВ"]
[null,"1ВВ-600","1ВВ"]
[null,"1ВВ-400","1ВВ"]
[null,"2ВВ-1000","2ВВ"]
[null,"2ВВ-600","2ВВ"]
[null,"2ВВ-400","2ВВ","Расчет для прорисовки сетки схем"]
[null,"3ВВ-1000","3ВВ"]
[null,"3ВВ-600","3ВВ","№ ячейки",null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
[null,"3ВВ-400","3ВВ","Сетка схем сокращенно",null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[null,"4ВВ-1000","4ВВ","порядковый номер в табл. Сетка схем",null,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37]
[null,"4ВВ-600","4ВВ"]
[null,"4ВВ-400","4ВВ"]
[null,"4.1ВВ-1000","4.1ВВ"]
[null,"4.1ВВ-600","4.1ВВ"]
[null,"4.1ВВ-400","4.1ВВ"]
[null,"5ВВ-1000","5ВВ"]
[null,"5ВВ-600","5ВВ"]
[null,"5ВВ-400","5ВВ"]
[null,"6ВВ-1000","6ВВ"]
[null,"6ВВ-600","6ВВ"]
[null,"6ВВ-400","6ВВ"]
[null,"6.1ВВ-1000","6.1ВВ"]
[null,"6.1ВВ-600","6.1ВВ"]
[null,"6.1ВВ-400","6.1ВВ"]
[null,"7ВВ-1000","7ВВ"]
[null,"7ВВ-600","7ВВ"]
[null,"7ВВ-400","7ВВ"]
[null,"8ВВ-1000","8ВВ"]
[null,"8ВВ-600","8ВВ"]
[null,"8ВВ-400","8ВВ"]
[null,"8.1ВВ-1000","8.1ВВ"]
[null,"8.1ВВ-600","8.1ВВ"]
[null,"8.1ВВ-400","8.1ВВ"]
[null,"9-400","9"]
[null,"10-400","10"]
[null,"12-1000ТН","12"]
[null,"12-600ТН","12"]
[null,"12-400ТН","12"]
[null,"12.1-1000ТН","12.1"]
[null,"12.1-600ТН","12.1"]
[null,"12.1-400ТН","12.1"]
[null,"12.2-1000ТН","12.2"]
[null,"12.2-600ТН","12.2"]
[null,"12.2-400ТН","12.2"]
[null,"13-400ТН","13"]
[null,"14-400ТН","14"]
[null,"15-400ТН","15"]
[null,"15.1-400ТН","15.1"]
[null,"22-1000","22"]
[null,"22-600","22"]
[null,"22.1-1000","22.1"]
[null,"22.1-600","22.1"]
[null,"16ШЛ (левый)","16ШЛ (левый)"]
[null,"16ШП (правый)","16ШП (правый)"]
[null,"24.1-1000","24.1"]
[null,"24.1-600","24.1"]
[null,"25-1000ТН","25"]
[null,"25-600ТН","25"]
[null,"28А","28А"]
[null,"28.1А ","28.1А "]
[null,"28.2А-1000ТН","28.2А"]
[null,"28.2А-600ТН","28.2А"]
[null,"28.3А-1000ТН","28.3А"]
[null,"28.3А-600ТН","28.3А"]
[null,"28.4А ","28.4А "]
[null,"28.5А-1000ТН","28.5А"]
[null,"28.5А-600ТН","28.5А"]
[null,"31-400Л (левый)","31"]
[null,"31-400П (правый)","31"]
[null,"31.1-400Л ","31.1 Л"]
[null,"31.1-400П","31.1 П"]
[null,null,"ЛЕВСИМВ(B174;ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ(\"-\";B174)-1;ДЛСТР(B174)))"]