{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["КТП исп.1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"images":8,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"КТП исп.1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"merged":[[5,1,5,3],[5,4,5,9],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[7,4,7,9],[8,1,8,3],[8,4,8,9],[9,1,9,3],[9,4,9,9],[10,1,10,3],[10,4,10,9],[11,0,12,0],[11,1,11,3],[11,4,11,9],[12,1,12,3],[12,4,12,9],[13,0,21,0],[13,1,13,10],[14,1,14,6],[14,7,14,10],[15,1,15,6],[15,7,15,10],[16,1,16,3],[16,4,16,8],[16,9,16,10],[17,1,17,3],[17,4,17,8],[17,9,17,10],[18,1,20,3],[18,4,18,8],[18,9,19,10],[19,4,19,8],[20,4,20,8],[20,9,20,10],[21,1,21,3],[21,4,21,8],[21,9,21,10],[22,0,32,0],[22,1,22,10],[23,1,23,3],[23,4,23,8],[23,9,23,10],[24,1,24,3],[24,4,24,8],[24,9,25,10],[25,1,25,3],[25,4,25,8],[26,9,26,10],[27,9,27,10],[28,1,28,8],[28,9,28,10],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[30,1,30,8],[30,9,30,10],[31,1,31,8],[31,9,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,8],[32,9,32,10],[33,0,43,0],[33,1,33,10],[34,1,34,8],[34,9,34,10],[35,1,35,8],[35,9,35,10],[36,1,36,8],[36,9,36,10],[37,1,37,8],[37,9,37,10],[38,1,38,8],[38,9,38,10],[39,1,39,8],[39,9,39,10],[40,1,40,8],[40,9,40,10],[41,1,41,8],[41,9,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,5],[42,6,42,8],[42,9,42,10],[43,1,43,8],[43,9,43,10],[44,1,44,10],[45,1,45,10],[46,1,46,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"    Опросный лист на  КТП киоск исп.1    №________"]
[null,null,"производства ООО \"ЭКТА\""]
[null,"Объект"]
[null,"Контактное лицо, телефон: "]
[]
["№","Запрашиваемые параметры КТП",null,null,"Значение параметра",{"$nulls":5},"Ответ"]
[1,"Мощность трансформатора, кВА",null,null,100,160,250,400,630,1000]
[2,"Тип трансформатора (ТМ и ТМГ)",null,null,"На 630кВА и выше только ТМГ"]
[3,"Количество трансформаторов",null,null,"1  или  2"]
[4,"Номинальное напряжение КТП, кВ",null,null,"6 /0,4  или   10/0,4 "]
[5,"Тип подстанции",null,null,"Проходная (П) или тупиковая (Т)"]
[6,"Исполнение вводов РУВН",null,null,"Воздух (В)    или   кабель (К)"]
[null,"Исполнение выводов РУНН",null,null,"Воздух (В)    или   кабель (К)"]
[7,"РУВН"]
[null,"Проходная",{"$nulls":5},"Тупиковая"]
[]
[null,"Линия (Ввод)",null,null,"ВНАз-10/630 (Sтр = 250÷1000 кВА)"]
[null,"Секционник",null,null,"по умолч.  РВЗ-10/630"]
[null,"К трансформатору",null,null,"РВЗ-10/630 (Sтр = 100÷160 кВА);"]
[{"$nulls":4},"ВНАз-10/630 (Sтр = 250÷1000 кВА)"]
[{"$nulls":4},"Предохранитель ПКТ"]
[null,"Ограничителя перенапряжения",null,null,"ОПН РВ/ТEL,ОПН РТ/TEL; РВО"]
[8,"РУНН"]
[null,"Вводной коммутационный аппарат",null,null,"РЕ 19, ВА"]
[null,"Коммутационные аппараты ",null,null,"ВА 51-35, ВА 57ф35 (100÷250 А)"]
[null,"отходящих линий",null,null,"РПС-1, РПС-2 (160÷250 А),РПС-4"]
[null,"Номинальный ток линии, А",63,80,100,125,160,200,250]
[null,"Число отходящих линий, шт"]
[null,"Счетчик учета ЭЭ на вводе 0,4 кВ :"]
[null,"Коробка испытательная для подключения контрольного счетчика в блок учета, КИ-У3"]
[null,"Контроль напряжения  (пофазное измерение)"]
[null,"Внутреннее освещение КТП"]
[null,"Ограничителя перенапряжения",null,null,"РВН-0,5"]
[9,"Дополнительные требования к поставке"]
[null,"Металлический пол в трансформаторном отсеке КТП"]
[null,"Контроль тока на вводе 0,4 кВ (установка амперметров в блок учета, Э8030)"]
[null,"РЛНД-10 для тупиковых воздушных КТП (400А, 630А)"]
[null,"Тип ТТ в РУНН  (по умол. ТШП 0,66)"]
[null,"Уличное освещения (от фотореле ФР-25)"]
[null,"Учет ЭЭ на уличное освещение, тип счетчика"]
[null,"Механическая блокировка на замках Гинодмана (ЗБ)"]
[null,"Цвет (по умолчанию серый RAL 7004)"]
[null,"Тип траверсы для крепления провода 0,4кВ",null,null,"под СИП",null,"под опорные изоляторы"]
[null,"Поставка трансформатора (поставляются отдельно)"]
[]
[]
[null," "]
[null,null,"Заказчик    ",{"$nulls":5},"Производитель"]
[{"$nulls":7},"Директор  ООО \"ЭКТА\""]
[{"$nulls":6},"Тихонов Анатолий Валентинович"]
[]
[null,"«____»  ____________  _201__г",{"$nulls":5},"«____»  _____________201__г"]
[null,"М.П.",{"$nulls":4},"М.П."]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}